## Лист1
№ п/п | Описание отключенного оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Обесточенные объекты |  |  | Описание нарушения и выполненные работы | Недоотпуск эл/энергии, кВт*час | Время простоя ЛЭП
[6 empty] | ТП | ВЧ генераторы | компрессоры
2025 год
Март 2025г.
1 | КЛ-6кВ ф.608 яч.4 РП-29 | 2025-03-19 | 07-38 | 2025-03-19 | 09-11 | 4 | 0 | 0 | Произошло отключение ф.608 из-за повреждение изолятора яч.4 РП-29. | 3500 | 1 ч.33 мин
2 | КЛ-6кВ ф.654/1 яч.4 РП-12 | 2025-03-25 | 07-08 | 2025-03-25 | 09-34 | 3 | 0 | 0 | Произошло отключение ф.654/1 из-за повреждение концевой муфты в яч.4 РП-12. | 1500 | 2 ч.26 мин
Июль 2025г.
3 | КЛ-6кВ от РП-17 яч.3 до т/к №8 | 2025-07-23 | 06-32 | 2025-07-23 | 10-56 | 0 | 0 | 0 | Произошло отключение КЛ-6кВ из-за повреждение концевой муфты в яч.3 РП-17. | - | 4 ч.24 мин
Октябрь 2025г.
4 | КЛ-6 кВ Ф-664/2 до РП-8 | 2025-10-02 | 06-13 | 2025-10-02 | 08-28 | 4 | 0 | 0 | Произошло отключение ф.664/2 из-за повреждение изолятора яч.2 РП-8. | 2500 | 2 ч.15 мин
Ноябрь 2025г.
5 | КЛ-6 кВ Ф-664/2 до РП-8 | 2025-11-07 | 06-27 | 2025-11-07 | 09-17 | 4 | 0 | 0 | Произошло отключение ф.664/2 из-за повреждение концевой муфты в яч.2 РП-8. | 3000 | 2 ч.50 мин
Декабрь 2025г.
6 | КЛ-6 кВ Ф-664/2 до РП-8 | 2025-12-18 | 05-43 | 2025-12-18 | 07-17 | 4 | 0 | 0 | Произошло отключение ф.664/2 из-за повреждение концевой муфты в яч.2 РП-8. | 2500 | 1ч.34 мин
В январе и феврале 2026 года. Аварийних отключений не происходило.
Март 2026г.
7 | КЛ-6 кВ Ф-666/2 до РП-17 | 2026-03-16 | 06-14 | 2026-03-16 | 08-08 | 5 | 0 | 0 | Произошло отключение ф.666/2 из-за повреждение концевой муфты в яч.6 РП-17. | 3000 | 1ч.54 мин
Апрель 2026г.
8 | КЛ-6 кВ Ф-666/2 до РП-17 | 2026-04-20 | 05-27 | 2026-04-20 | 06-54 | 2 | 0 | 0 | Произошло отключение ф.666/2 из-за повреждение изолятора в яч.6 РП-17. | 1300 | 1ч.27 мин
В мае и июне 2026 года. Аварийних отключений не происходило.