## Титул
ООО "Ярославская моносетевая компания"
РАСЧЕТ уровня надежности и качества услуг по передаче электрической энергии на территории Ярославской области за 2025 год
Ярославль, 2025 год

## Форма 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации за 2025 год |  |  | ИНСТРУКЦИЯ:
ООО "Ярославская моносетевая компания"
Наименование сетовой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Значение показателя
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | 292 | Показатель 1 формы 8.3
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (ПSAIDI), час СН-2 | 0.16344 | Формула 2 МУ: Сумма произведений Столбцов 9 и 13 формы 8.1 / Показатель 1 В расчете участвуют только события формы 8.1, для которых Столбец 8 = "В", Столбец 27 = 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (ПSAIFI), шт. СН-2 | 0.07216 | Формула 3 МУ: Сумма по Столбцу 13 формы 8.1 / Показатель 1 В расчете участвуют только события формы 8.1, для которых Столбец 8 = "В", Столбец 27 = 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (ПSAIDI), час НН | 0
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (ПSAIFI), шт. НН | 0
Руководитель ПТГ С.М. Баранов

## Форма 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций за 2025 год |  |  | ИНСТРУКЦИЯ:
ООО "Ярославская моносетевая компания"
Наименование сетовой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Значение показателя
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км СН-2 | 180.748 | Выгрузка из Минэнерго
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км СН-2 | 180.748 | Выгрузка из Минэнерго
1.2. | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км НН | 0.6 | Выгрузка из Минэнерго
1.2.1. | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км НН | 0.6 | Выгрузка из Минэнерго
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 100% | Пункт 1.1 / Пункт 1
3 | Максимальное за год число точек поставки, шт. | 292 | Показатель 1 формы 8.3
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 1673 | Выгрузка из Минэнерго
5 | Средняя летняя температура, 0С | 19.5 | Выгрузка из Минэнерго
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю ПSAIDI | 5 | Выгрузка из Минэнерго
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю ПSAIFI | 5 | Выгрузка из Минэнерго
Руководитель ПТГ С.М. Баранов

## Форма 3.1
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в 2025 году |  |  | ИНСТРУКЦИЯ:
ООО "Ярославская моносетевая компания"
Наименование сетовой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Значение показателя
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (NЗАЯВ_ТПР), шт. | 0
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления (NЗАЯВ_НС_ТПР), шт. | 0
3 | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (ПЗАЯВ_ТПР) | 0 | Формула 13 МУ: Показатель 1 / (Показатель 1 - Показатель 2)
Руководитель ПТГ С.М. Баранов

## Форма 3.2
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети в 2025 году
ООО "Ярославская моносетевая компания"
Наименование сетовой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Значение показателя
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении (NСД_ТПР), шт. | 0
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения (NСД_НС_ТПР), шт. | 0
3 | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (ПНСТПР) | 0 | Формула 14 МУ: Показатель 1 / (Показатель 1 - Показатель 2)
Руководитель ПТГ С.М. Баранов

## Форма 4.1
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации в 2025 году
ООО "Ярославская моносетевая компания"
Наименование сетовой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Значение показателя
1 | Фактическое значение показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (ПSAIDI), час СН-2 | 0.16344 | Форма 1.3, Показатель 2
2 | Фактическое значение показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (ПSAIFI), шт. СН-2 | 0.07216 | Форма 1.3, Показатель 3
3 | Фактическое значение показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (ПSAIDI), час НН | 0 | Форма 1.3, Показатель 4
4 | Фактическое значение показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (ПSAIFI), шт. НН | 0 | Форма 1.3, Показатель 5
5 | Фактическое значение показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения (ПТПР) | 0 | Формула 12 МУ: 50% * Показатель 3 Формы 3.1 + 50% * Показатель 3 Формы 3.2
6 | Плановое значение показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (ПSAIDI), СН-2 час | 2.2616
7 | Плановое значение показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (ПSAIFI), СН-2 шт. | 0.54758
8 | Плановое значение показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (ПSAIDI), НН час | 1.2649 | Приказ о долгосрочных параметрах регулирования
9 | Плановое значение показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (ПSAIFI), НН шт. | 0.89883 | Приказ о долгосрочных параметрах регулирования
10 | Плановое значение показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения (ПТПР) | 1 | Приказ о долгосрочных параметрах регулирования
11 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг (КНАД1) | 1 | Выполнение Показателя ПSAIDI. Пункты 4.2.7-4.2.8 МУ. К = 25%; К1 = 25%
12 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг (КНАД2) | 1 | Выполнение Показателя ПSAIFI. Пункты 4.2.7-4.2.8 МУ. К = 25%; К1 = 25%
13 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг (ККАЧ1) | 1 | Выполнение Показателя Технологического присоединения. Пункты 4.1.2-4.1.4 МУ. К = 25%
14 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг (ККАЧ3) | 0 | Показатель = 0, если исполнены требования по своевременному, полному и достоверному раскрытию информации в соответствии с Приложением 1 и 7 приказа Минэнерго России N 186. Иначе показатель = -1
Руководитель ПТГ С.М. Баранов

## Форма 4.2
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2025 год
ООО "Ярославская моносетевая компания"
Наименование сетовой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Значение показателя
1 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг (КНАД1) | 1 | Показатель 7 Формы 4.1
2 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг (КНАД2) | 1 | Показатель 8 Формы 4.1
3 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг (ККАЧ1) | 1 | Показатель 9 Формы 4.1
4 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг (ККАЧ3) | 0 | Показатель 10 Формы 4.1
5 | Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг (КОБ) | 0.9 | Формула 5.1.4 МУ: 30% КНАД1 + 30% КНАД2 + 30% ККАЧ1 + 10% ККАЧ3
Руководитель ПТГ С.М. Баранов

## Форма 8.1
Форма 8.1. Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации за 2025 год
ООО "Ярославская моносетевая компания"
Наименование сетовой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т. ч. индикативных показателях надежности (0 — нет, 1 — да) | Сумма произведений столбцов 9 и 13 для показателя SAIDI
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжи-тельность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | х
1 | ЯрМК | ТП | ТП-15 | 6 (6.3) | 08,45 2025.01.03 | 09,20 2025.01.03 | П | 0.58333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2 | ЯрМК | ТП | ТП-128 | 6 (6.3) | 08,20 2025.01.18 | 10,00 2025.01.18 | П | 1.6667 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3 | ЯрМК | РП | 2 с.ш. РП-3 | 6 (6.3) | 08,00 2025.01.19 | 10,30 2025.01.19 | П | 2.5 | ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
4 | ЯрМК | РП | 2,3 с.ш. РП-7 | 6 (6.3) | 09,00 2025.01.19 | 10,30 2025.01.19 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
5 | ЯрМК | ТП | ТП-149/1 | 6 (6.3) | 08,25 2025.01.22 | 10,00 2025.01.22 | П | 1.5833 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
6 | ЯрМК | ТП | ТП-148/2 | 6 (6.3) | 08,15 2025.01.23 | 09,55 2025.01.23 | П | 1.6667 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
7 | ЯрМК | ТП | ТП-124/1 | 6 (6.3) | 08,30 2025.01.24 | 13,40 2025.01.24 | П | 5.1667 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
8 | ЯрМК | ТП | ТП-44/2 | 6 (6.3) | 08,45 2025.01.25 | 14,00 2025.01.25 | П | 5.25 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
9 | ЯрМК | ТП | ТП-24 | 6 (6.3) | 08,30 2025.01.26 | 14,20 2025.01.26 | П | 5.8333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
10 | ЯрМК | ТП | ТП-4/2 | 6 (6.3) | 09,00 2025.01.26 | 14,40 2025.01.26 | П | 5.6667 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
11 | ЯрМК | ТП | ТП-124/2 | 6 (6.3) | 09,30 2025.01.27 | 14,00 2025.01.27 | П | 4.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
12 | ЯрМК | ТП | ТП-50/1 | 6 (6.3) | 08,00 2025.02.01 | 13,40 2025.02.01 | П | 5.6667 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
13 | ЯрМК | ТП | ТП-24 | 6 (6.3) | 08,30 2025.02.02 | 15,05 2025.02.02 | П | 6.5833 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
14 | ЯрМК | ТП | ТП-162/1 | 6 (6.3) | 08,40 2025.02.03 | 14,45 2025.02.03 | П | 6.0833 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
15 | ЯрМК | ТП | ТП-97/1 | 6 (6.3) | 08,20 2025.02.04 | 10,40 2025.02.04 | П | 2.3333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
16 | ЯрМК | ТП | ТП-88/1 | 6 (6.3) | 08,10 2025.02.15 | 14,25 2025.02.15 | П | 6.25 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
17 | ЯрМК | ТП | ТП-88/2 | 6 (6.3) | 08,15 2025.02.15 | 14,35 2025.02.15 | П | 6.3333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
18 | ЯрМК | ТП | ТП-88/3 | 6 (6.3) | 08,20 2025.02.16 | 13,00 2025.02.16 | П | 4.6667 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
19 | ЯрМК | ТП | ТП-98/1 | 6 (6.3) | 08,00 2025.02.22 | 16,00 2025.02.22 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
20 | ЯрМК | ТП | ТП-98/2 | 6 (6.3) | 09,20 2025.02.28 | 13,40 2025.02.28 | П | 4.3333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
21 | ЯрМК | ТП | ТП-100 | 6 (6.3) | 08,30 2025.03.02 | 13,00 2025.03.02 | П | 4.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
22 | ЯрМК | ТП | ТП-97/1 | 6 (6.3) | 08,10 2025.03.04 | 13,21 2025.03.04 | П | 5.1833 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
23 | ЯрМК | ТП | ТП-98/2 | 6 (6.3) | 08,40 2025.03.04 | 13,30 2025.03.04 | П | 4.8333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
24 | ЯрМК | ТП | ТП-96 | 6 (6.3) | 08,15 2025.03.09 | 12,11 2025.03.09 | П | 3.9333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
25 | ЯрМК | ТП | 147/2 | 6 (6.3) | 09,30 2025.03.15 | 14,00 2025.03.15 | П | 4.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
26 | ЯрМК | ТП | 147/1 | 6 (6.3) | 07,45 2025.03.16 | 12,30 2025.03.16 | П | 4.75 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
27 | ЯрМК | РП | ШР 6кВ яч №4 РП-29 ф.608 | 6 (6.3) | 07,38 2025.03.19 | 09,11 2025.03.19 | В | 1.55 | РП 6 (6.3) кВ яч №4 РП-29 | ТП 6/0,4кВ- 4шт. |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.5 |  |  | 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | 6.2
28 | ЯрМК | ТП | ТП-139 | 6 (6.3) | 09,00 2025.03.23 | 14,00 2025.03.23 | П | 5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
29 | ЯрМК | РП | КЛ-654/1 до РП-12 яч.4 | 6 (6.3) | 07,08 2025.03.25 | 09,34 2025.03.25 | В | 2.43 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-6/0,4кВ- 3 шт |  |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1500 |  |  | 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | 17.01
30 | ЯрМК | ТП | ТП-28/2 | 6 (6.3) | 08,10 2025.03.29 | 12,23 2025.03.29 | П | 4.2167 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
31 | ЯрМК | ТП | ТП-95/1 | 6 (6.3) | 08,20 2025.03.30 | 12,50 2025.03.30 | П | 4.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
32 | ЯрМК | ТП | ТП-140 | 6 (6.3) | 09,40 2025.03.31 | 12,30 2025.03.31 | П | 2.8333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
33 | ЯрМК | ТП | ТП-102/1 | 6 (6.3) | 09,30 2025.04.04 | 14,50 2025.04.04 | П | 5.3333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
34 | ЯрМК | ТП | ТП-111 | 6 (6.3) | 08,40 2025.04.06 | 13,30 2025.04.06 | П | 4.8333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
35 | ЯрМК | ТП | ТП-143 | 6 (6.3) | 09,20 2025.04.06 | 14,00 2025.04.06 | П | 4.6667 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
36 | ЯрМК | ТП | ТП-87/1 | 6 (6.3) | 08,30 2025.04.12 | 12,10 2025.04.12 | П | 3.6667 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
37 | ЯрМК | ТП | ТП-92/1 | 6 (6.3) | 12,10 2025.04.13 | 13,20 2025.04.13 | П | 1.1667 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
38 | ЯрМК | ТП | ТП-97/1 | 6 (6.3) | 09,10 2025.04.15 | 10,40 2025.04.15 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
39 | ЯрМК | ТП | ТП-115/2 | 6 (6.3) | 08,45 2025.04.18 | 14,30 2025.04.18 | П | 5.75 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
40 | ЯрМК | ТП | ТП-141 | 6 (6.3) | 11,35 2025.04.22 | 14,55 2025.04.22 | П | 3.3333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
41 | ЯрМК | ТП | ТП-12/1 | 6 (6.3) | 08,40 2025.05.03 | 10,00 2025.05.03 | П | 1.3333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
42 | ЯрМК | ТП | ТП-11/2 | 6 (6.3) | 10,20 2025.05.03 | 11,30 2025.05.03 | П | 1.1667 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
43 | ЯрМК | ТП | ТП-12/2 | 6 (6.3) | 15,10 2025.05.03 | 16,00 2025.05.03 | П | 0.83333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
44 | ЯрМК | ТП | ТП-108/1 | 6 (6.3) | 16,00 2025.05.04 | 17,10 2025.05.04 | П | 1.1667 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
45 | ЯрМК | ТП | ТП-109/1 | 6 (6.3) | 16,05 2025.05.04 | 17,20 2025.05.04 | П | 1.25 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
46 | ЯрМК | ТП | ТП-143 | 6 (6.3) | 09,30 2025.05.05 | 11,10 2025.05.05 | П | 1.6667 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
47 | ЯрМК | ТП | ТП-140 | 6 (6.3) | 08,50 2025.05.06 | 15,00 2025.05.06 | П | 6.1667 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
48 | ЯрМК | ТП | ТП-95/2 | 6 (6.3) | 08,30 2025.05.13 | 12,20 2025.05.13 | П | 3.8333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
49 | ЯрМК | ТП | ТП-141 | 6 (6.3) | 11,10 2025.05.19 | 14,40 2025.05.19 | П | 3.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
50 | ЯрМК | ТП | ТП-77 | 6 (6.3) | 08,30 2025.05.25 | 13,10 2025.05.25 | П | 4.6667 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
51 | ЯрМК | ТП | ТП-126 | 6 (6.3) | 10,30 2025.06.04 | 11,20 2025.06.04 | П | 0.83333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
52 | ЯрМК | ТП | ТП-77 | 6 (6.3) | 10,40 2025.06.07 | 14,00 2025.06.07 | П | 3.3333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
53 | ЯрМК | ТП | ТП-20 | 6 (6.3) | 08,20 2025.06.08 | 08,55 2025.06.08 | П | 0.58333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
54 | ЯрМК | ТП | ТП-61 | 6 (6.3) | 09,15 2025.06.08 | 10,25 2025.06.08 | П | 1.1667 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
55 | ЯрМК | ТП | ТП-148/2 | 6 (6.3) | 08,45 2025.06.09 | 10,50 2025.06.09 | П | 2.0833 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
56 | ЯрМК | ТП | ТП-142/1 | 6 (6.3) | 11,00 2025.06.09 | 12,50 2025.06.09 | П | 1.8333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
57 | ЯрМК | ТП | ТП-171 | 6 (6.3) | 09,05 2025.06.14 | 14,00 2025.06.14 | П | 4.9167 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
58 | ЯрМК | ТП | ТП-15 | 6 (6.3) | 10,30 2025.06.14 | 11,10 2025.06.14 | П | 0.66667 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
59 | ЯрМК | ТП | ТП-37/2 | 6 (6.3) | 09,20 2025.06.15 | 13,30 2025.06.15 | П | 4.1667 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
60 | ЯрМК | ТП | ТП-13/2 | 6 (6.3) | 15,00 2025.06.24 | 17,50 2025.06.24 | П | 2.8333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
61 | ЯрМК | ТП | ТП-50/2 | 6 (6.3) | 08,10 2025.06.28 | 12,30 2025.06.28 | П | 4.3333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
62 | ЯрМК | ТП | ТП-47/3 | 6 (6.3) | 08,30 2025.07.13 | 13,10 2025.07.13 | П | 4.6667 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
63 | ЯрМК | ТП | ТП-27/2 | 6 (6.3) | 09,20 2025.07.14 | 13,10 2025.07.14 | П | 3.8333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
64 | ЯрМК | ТП | ТП-33/2 | 6 (6.3) | 08,20 2025.07.15 | 13,40 2025.07.15 | П | 5.3333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
65 | ЯрМК | ТП | ТП-73/4 | 6 (6.3) | 07,20 2025.07.19 | 12,40 2025.07.19 | П | 5.3333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
66 | ЯрМК | ТП | ТП-171 | 6 (6.3) | 08,00 2025.07.19 | 12,30 2025.07.19 | П | 4.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
67 | ЯрМК | ТП | ТП-80 | 6 (6.3) | 08,30 2025.07.20 | 13,20 2025.07.20 | П | 4.8333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
68 | ЯрМК | ТП | ТП-123/1 | 6 (6.3) | 09,10 2025.07.21 | 13,30 2025.07.21 | П | 4.3333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
69 | ЯрМК | ТП | ТП-99/1 | 6 (6.3) | 08,10 2025.07.22 | 14,15 2025.07.22 | П | 6.0833 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
70 | ЯрМК | ТП | ТП-101/1 | 6 (6.3) | 08,10 2025.07.22 | 13,15 2025.07.22 | П | 5.0833 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
71 | ЯрМК | КЛ | КЛ-6кВ от РП-17 яч.3 до т/к №8 | 6 (6.3) | 06,32 2025.07.23 | 10,56 2025.07.23 | В | 4.4 | КЛ 6 (6.3) кВ МВ-6кВ яч.3 РП-17 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 4.4
72 | ЯрМК | ТП | ТП-99/2 | 6 (6.3) | 07,30 2025.07.25 | 12,50 2025.07.25 | П | 5.3333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
73 | ЯрМК | ТП | ТП-101/2 | 6 (6.3) | 07,30 2025.07.25 | 13,01 2025.07.25 | П | 5.5167 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
74 | ЯрМК | ТП | ТП-21 | 6 (6.3) | 08,55 2025.07.27 | 12,20 2025.07.27 | П | 3.4167 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
75 | ЯрМК | ТП | ТП-22 | 6 (6.3) | 09,00 2025.07.27 | 12,25 2025.07.27 | П | 3.4167 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
76 | ЯрМК | ТП | ТП-99/1 | 6 (6.3) | 08,40 2025.08.04 | 13,10 2025.08.04 | П | 4.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
77 | ЯрМК | ТП | ТП-2 | 6 (6.3) | 08,50 2025.08.09 | 09,30 2025.08.09 | П | 0.66667 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
78 | ЯрМК | ТП | ТП-19 | 6 (6.3) | 09,45 2025.08.09 | 10,40 2025.08.09 | П | 0.91667 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
79 | ЯрМК | ТП | ТП-4/1 | 6 (6.3) | 12,35 2025.08.09 | 13,55 2025.08.09 | П | 1.3333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
80 | ЯрМК | ТП | ТП-91/4 | 6 (6.3) | 08,10 2025.08.16 | 12,00 2025.08.16 | П | 3.8333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
81 | ЯрМК | ТП | ТП-21 | 6 (6.3) | 08,55 2025.08.17 | 09,55 2025.08.17 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
82 | ЯрМК | ТП | ТП-22 | 6 (6.3) | 09,25 2025.08.17 | 13,15 2025.08.17 | П | 3.8333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
83 | ЯрМК | ТП | ТП-7/1 | 6 (6.3) | 12,30 2025.08.17 | 14,10 2025.08.17 | П | 1.6667 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
84 | ЯрМК | ТП | ТП-23 | 6 (6.3) | 13,10 2025.08.17 | 13,55 2025.08.17 | П | 0.75 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
85 | ЯрМК | ТП | ТП-94/2 | 6 (6.3) | 10,05 2025.08.30 | 14,20 2025.08.30 | П | 4.25 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
86 | ЯрМК | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 08,40 2025.08.31 | 13,55 2025.08.31 | П | 5.25 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
87 | ЯрМК | ТП | ТП-62/1 | 6 (6.3) | 08,50 2025.09.05 | 09,35 2025.09.05 | П | 0.75 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
88 | ЯрМК | ТП | ТП-42/1 | 6 (6.3) | 09,20 2025.09.06 | 13,40 2025.09.06 | П | 4.3333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
89 | ЯрМК | ТП | ТП-30 | 6 (6.3) | 08,20 2025.09.13 | 10,15 2025.09.13 | П | 1.9167 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
90 | ЯрМК | ТП | ТП-50 | 6 (6.3) | 09,00 2025.09.13 | 14,30 2025.09.13 | П | 5.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
91 | ЯрМК | ТП | ТП-123/1 | 6 (6.3) | 08,45 2025.09.14 | 09,40 2025.09.14 | П | 0.91667 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
92 | ЯрМК | ТП | ТПЧ-3 | 6 (6.3) | 08,45 2025.09.19 | 12,30 2025.09.19 | П | 3.75 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
93 | ЯрМК | ТП | ТП-109/1 | 6 (6.3) | 08,00 2025.09.21 | 10,20 2025.09.21 | П | 2.3333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
94 | ЯрМК | ТП | ТП-14/1 | 6 (6.3) | 08,10 2025.09.21 | 09,00 2025.09.21 | П | 0.83333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
95 | ЯрМК | ТП | ТП-42/2 | 6 (6.3) | 08,50 2025.09.27 | 13,40 2025.09.27 | П | 4.8333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
96 | ЯрМК | ТП | ТП-19 | 6 (6.3) | 11,10 2025.09.28 | 12,00 2025.09.28 | П | 0.83333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
97 | ЯрМК | КЛ | КЛ-6 кВ Ф-664/2 до РП-8 | 6 (6.3) | 06,13 2025.10.02 | 08,28 2025.10.02 | В | 2.25 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 кВ Ф-664/2 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2500 |  |  | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 6.75
98 | ЯрМК | ТП | ТП-124/1 | 6 (6.3) | 08,00 2025.10.03 | 13,10 2025.10.03 | П | 5.1667 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
99 | ЯрМК | ТП | ТП-94/2 | 6 (6.3) | 08,25 2025.10.04 | 15,10 2025.10.04 | П | 6.75 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
100 | ЯрМК | ТП | ТП-14/1 | 6 (6.3) | 08,50 2025.10.05 | 13,20 2025.10.05 | П | 4.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
101 | ЯрМК | ТП | ТП-115/2 | 6 (6.3) | 07,30 2025.10.20 | 13,20 2025.10.20 | П | 5.8333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
102 | ЯрМК | ТП | ТП-52 | 6 (6.3) | 07,55 2025.10.26 | 10,20 2025.10.26 | П | 2.4167 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
103 | ЯрМК | ТП | ТП-188/1 | 6 (6.3) | 08,40 2025.11.02 | 10,55 2025.11.02 | П | 2.25 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
104 | ЯрМК | ТП | ТП-188/2 | 6 (6.3) | 08,45 2025.11.02 | 12,05 2025.11.02 | П | 3.3333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
105 | ЯрМК | КЛ | КЛ-6 кВ Ф-664/2 до РП-8 | 6 (6.3) | 06,27 2025.11.07 | 09,17 2025.11.07 | В | 2.83 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 кВ Ф-664/2 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3000 |  |  | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 8.49
106 | ЯрМК | ТП | ТП-28/1 | 6 (6.3) | 08,50 2025.11.08 | 13,20 2025.11.08 | П | 4.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
107 | ЯрМК | ТП | ТП-52 | 6 (6.3) | 08,20 2025.11.16 | 10,30 2025.11.16 | П | 2.1667 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
108 | ЯрМК | ТП | ТП-142/1 | 6 (6.3) | 08,40 2025.11.28 | 12,10 2025.11.28 | П | 3.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
109 | ЯрМК | ТП | ТП-124/1 | 6 (6.3) | 09,00 2025.11.28 | 12,18 2025.11.28 | П | 3.3 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
110 | ЯрМК | ТП | ТП-28/2 | 6 (6.3) | 08,30 2025.12.02 | 13,10 2025.12.02 | П | 4.6667 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
111 | ЯрМК | ТП | ТП-23 | 6 (6.3) | 09,00 2025.12.10 | 12,50 2025.12.10 | П | 3.8333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
112 | ЯрМК | ТП | ТПЧ-13,15 | 6 (6.3) | 13,00 2025.12.14 | 14,20 2025.12.14 | П | 1.3333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
113 | ЯрМК | ТП | ТП-37/1 | 6 (6.3) | 09,20 2025.12.15 | 10,30 2025.12.15 | П | 1.1667 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
114 | ЯрМК | ТП | ТП-134 | 6 (6.3) | 10,30 2025.12.16 | 13,50 2025.12.16 | П | 3.3333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
115 | ЯрМК | КЛ | КЛ-6 кВ от РП-8 до РП-28 Ф-664/2 | 6 (6.3) | 05,43 2025.12.18 | 07,17 2025.12.18 | В | 1.57 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 кВ Ф-664/2 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2500 |  |  | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 4.71
116 | ЯрМК | ТП | ТП-22 | 6 (6.3) | 08,10 2025.12.21 | 13,05 2025.12.21 | П | 4.9167 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
47.56
Руководитель ПТГ С.М. Баранов

## Форма 8.1.1
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за 2025 год
ООО "Ярославская моносетевая компания"
Наименование сетовой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-1 | РП-23 | 6кВ | КЛ на ТП-42/3 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
2 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-1 | РП-23 | 6кВ | КЛ на ТП-80 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
3 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-1 | РП-23 | 6кВ | КЛ на ТП-29 д/п №5 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
4 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-1 | РП-23 | 6кВ | КЛ на ТП-81 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
5 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-1 | РП-23 | 6кВ | КЛ на ТП-83 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
6 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-1 | РП-23 | 6кВ | КЛ на ТП-202 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
7 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-1 | РП-23 | 6кВ | КЛ на ТП-41 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
8 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-1 | РП-23 | 6кВ | КЛ на ВЕНТ №2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
9 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-1 | РП-23 | 6кВ | КЛ на ВЕНТ №1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
10 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-1 | РП-23 | 6кВ | КЛ на Г-2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
11 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 671-2 | РП-19 | 6кВ | КЛ на ТП-265 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
12 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 671-2 | РП-19 | 6кВ | КЛ на ТП-133 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
13 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 671-2 | РП-19 | 6кВ | КЛ на ТП-39/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
14 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 671-2 | РП-19 | 6кВ | КЛ на ТП-135 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
15 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 671-2 | РП-19 | 6кВ | КЛ на ТП-6 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
16 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-2 | РП-18 | 6кВ | КЛ на ТП-163/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
17 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-2 | РП-18 | 6кВ | КЛ на ТП-162/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
18 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-2 | РП-18 | 6кВ | КЛ на ТП-149/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
19 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-2 | РП-18 | 6кВ | КЛ на ТП-148/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
20 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-2 | РП-18 | 6кВ | КЛ на ТП-147/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
21 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-2 | РП-18 | 6кВ | КЛ на ТП-164/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
22 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-2 | РП-18 | 6кВ | КЛ на ТП-42/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
23 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-2 | РП-18 | 6кВ | КЛ на ТП-147/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
24 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-2 | РП-18 | 6кВ | КЛ на ТП-148/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
25 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-2 | РП-18 | 6кВ | КЛ на ТП-163/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
26 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-2 | РП-18 | 6кВ | КЛ на ТП-162/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
27 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-2 | РП-18 | 6кВ | КЛ на ТП-149/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
28 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-2 | РП-18 | 6кВ | КЛ на ТП-42/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
29 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-2 | РП-18 | 6кВ | КЛ на ТП-164/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
30 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 668-1 | РП-17 | 6кВ | КЛ на т/к №7 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
31 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 668-1 | РП-17 | 6кВ | КЛ на ТП-131/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
32 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 652-2 | РП-17 | 6кВ | КЛ на т/к №8 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
33 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 666-2 | РП-17 | 6кВ | КЛ на т/к №9 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
34 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 666-2 | РП-17 | 6кВ | КЛ на ТП-131/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
35 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 664-1 | РП-17 | 6кВ | КЛ на т/к №2Н | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
36 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 664-1 | РП-17 | 6кВ | КЛ на т/к №10 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
37 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 664-1 | РП-17 | 6кВ | КЛ на К-11 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
38 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 664-1 | РП-17 | 6кВ | КЛ на т/к №1Н | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
39 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 664-1 | РП-17 | 6кВ | КЛ на К-12 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
40 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 664-1 | РП-17 | 6кВ | КЛ на т/к №3Н | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
41 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 602-1 | РП-7 | 6кВ | КЛ на ТП-3/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
42 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 602-1 | РП-7 | 6кВ | КЛ на ТП-188/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
43 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 602-2 | РП-7 | 6кВ | КЛ на ТП-4/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
44 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 602-2 | РП-7 | 6кВ | КЛ на ТП-7/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
45 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 620 | РП-7 | 6кВ | КЛ на ТП-4/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
46 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 664-2 | РП-8 | 6кВ | КЛ на ТП-7/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
47 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 664-2 | РП-8 | 6кВ | КЛ на ТП-26 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
48 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 664-2 | РП-8 | 6кВ | КЛ на ТП-3/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
49 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-1 | РП-5 | 6кВ | КЛ на ТП-107/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
50 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-1 | РП-5 | 6кВ | КЛ на ТП-102/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
51 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-1 | РП-5 | 6кВ | КЛ на ТП-95/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
52 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-1 | РП-5 | 6кВ | КЛ на ТП-99/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
53 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-1 | РП-5 | 6кВ | КЛ на ТП-101/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
54 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-1 | РП-5 | 6кВ | КЛ на ТП-95/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
55 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-1 | РП-5 | 6кВ | КЛ на ТП-107/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
56 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-1 | РП-5 | 6кВ | КЛ на ТП-97/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
57 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-1 | РП-5 | 6кВ | КЛ на ТП-101/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
58 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-1 | РП-5 | 6кВ | КЛ на ТП-99/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
59 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-1 | РП-5 | 6кВ | КЛ на ТП-100 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
60 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-1 | РП-5 | 6кВ | КЛ на ТП-96 ТП-101 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
61 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-1 | РП-5 | 6кВ | КЛ на ТР-Р №1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
62 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-1 | РП-5 | 6кВ | КЛ на ТР-Р №2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
63 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-1 | РП-5 | 6кВ | КЛ на ТП-10/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
64 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-1 | РП-5 | 6кВ | КЛ на ТП-8 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
65 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 658-1 | РП-5 | 6кВ | КЛ на ТП-10/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
66 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 660-2 | РП-4 | 6кВ | КЛ на ТПЧ №3,10 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
67 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 660-2 | РП-4 | 6кВ | КЛ на ТПЧ №4,8 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
68 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 660-2 | РП-4 | 6кВ | КЛ на ТПЧ №11,12,16 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
69 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 660-2 | РП-4 | 6кВ | КЛ на ТПЧ №13,14,15 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
70 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 660-2 | РП-4 | 6кВ | КЛ на ТПЧ №17,18,19 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
71 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 660-2 | РП-4 | 6кВ | КЛ на ТП-202 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
72 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 660-2 | РП-4 | 6кВ | КЛ на Г-2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
73 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 660-2 | РП-4 | 6кВ | КЛ на Г-1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
74 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 660-2 | РП-4 | 6кВ | КЛ на ТП-39/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
75 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 660-2 | РП-4 | 6кВ | КЛ на ТП-38/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
76 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 660-2 | РП-4 | 6кВ | КЛ на ТП-129/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
77 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 660-2 | РП-4 | 6кВ | КЛ на Г-6 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
78 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 660-2 | РП-4 | 6кВ | КЛ на Г-11 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
79 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 660-2 | РП-4 | 6кВ | КЛ на ТП-128/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
80 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 668-2 | РП-4 | 6кВ | КЛ на ТП-39/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
81 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 668-2 | РП-4 | 6кВ | КЛ на Г-18 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
82 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 668-2 | РП-4 | 6кВ | КЛ на ТПЧ №1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
83 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 668-2 | РП-4 | 6кВ | КЛ на ТПЧ №2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
84 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 668-2 | РП-4 | 6кВ | КЛ на Г-16 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
85 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 668-2 | РП-4 | 6кВ | КЛ на ТП-38/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
86 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 668-2 | РП-4 | 6кВ | КЛ на ТП-127 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
87 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 668-2 | РП-4 | 6кВ | КЛ на Г-21 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
88 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 668-2 | РП-4 | 6кВ | КЛ на ТП-129/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
89 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 668-2 | РП-4 | 6кВ | КЛ на Г-17 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
90 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 668-2 | РП-4 | 6кВ | КЛ на Г-19 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
91 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 668-2 | РП-4 | 6кВ | КЛ на Г-20 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
92 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 618 | РП-3 | 6кВ | КЛ на ТП-43 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
93 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 618 | РП-3 | 6кВ | КЛ на ТП-188/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
94 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 618 | РП-3 | 6кВ | КЛ на ТП-44/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
95 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 618 | РП-3 | 6кВ | КЛ на ТП-11/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
96 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 618 | РП-3 | 6кВ | КЛ на ТП-11/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
97 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 618 | РП-3 | 6кВ | КЛ на ТП-21 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
98 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 618 | РП-3 | 6кВ | КЛ на ТП-15 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
99 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 618 | РП-3 | 6кВ | КЛ на ТП-13/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
100 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 618 | РП-3 | 6кВ | КЛ на ТП-12/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
101 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 618 | РП-3 | 6кВ | КЛ на ТП-5 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
102 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 628-1 | РП-3 | 6кВ | КЛ на ТП-23 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
103 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 628-1 | РП-3 | 6кВ | КЛ на ТП-11/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
104 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 628-1 | РП-3 | 6кВ | КЛ на ТП-12/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
105 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 628-1 | РП-3 | 6кВ | КЛ на ТП-22 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
106 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 628-1 | РП-3 | 6кВ | КЛ на ТП-46 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
107 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 628-1 | РП-3 | 6кВ | КЛ на ТП-25 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
108 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 628-1 | РП-3 | 6кВ | КЛ на ТП-20 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
109 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-3 | РП-3 | 6кВ | КЛ на ТП-45 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
110 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-3 | РП-3 | 6кВ | КЛ на ТП-44/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
111 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-3 | РП-3 | 6кВ | КЛ на ТП-3 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
112 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 610 | РП-2Н | 6кВ | КЛ на ТП-37/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
113 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 610 | РП-2Н | 6кВ | КЛ на ТП-30 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
114 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 610 | РП-2Н | 6кВ | КЛ на ТП-28/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
115 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 610 | РП-2Н | 6кВ | КЛ на ТП-34 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
116 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 610 | РП-2Н | 6кВ | КЛ на ТП-33/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
117 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 633 | РП-2Н | 6кВ | КЛ на ТП-29 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
118 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 634 | РП-2Н | 6кВ | КЛ на ТП-28/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
119 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 672-2 | РП-2Н | 6кВ | КЛ на ТП-31 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
120 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 672-2 | РП-2Н | 6кВ | КЛ на ТП-32 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
121 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 672-2 | РП-2Н | 6кВ | КЛ на ТП-33 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
122 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 631-1 | РП-1 | 6кВ | КЛ на ТП-104 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
123 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 631-1 | РП-1 | 6кВ | КЛ на ТП-102/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
124 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 631-1 | РП-1 | 6кВ | КЛ на ТП-17/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
125 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 631-1 | РП-1 | 6кВ | КЛ на ТП-2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
126 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 671-1 | РП-1 | 6кВ | КЛ на ТП-97/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
127 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 671-1 | РП-1 | 6кВ | КЛ на ТП-1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
128 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 671-1 | РП-1 | 6кВ | КЛ на ТП-17/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
129 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 671-1 | РП-1 | 6кВ | КЛ на ТП-10/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
130 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 608 | РП-29 | 6кВ | КЛ на ТП-18 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
131 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 608 | РП-29 | 6кВ | КЛ на ТП-19 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
132 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 608 | РП-29 | 6кВ | КЛ на ТП-51 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
133 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 608 | РП-29 | 6кВ | КЛ на ТП-52 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
134 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 672-1 | РП-16 | 6кВ | КЛ на ТП-118/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
135 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 672-1 | РП-16 | 6кВ | КЛ на ТП-119/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
136 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 672-1 | РП-16 | 6кВ | КЛ на ТП-120/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
137 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 672-1 | РП-16 | 6кВ | КЛ на ТП-134 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
138 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 672-1 | РП-16 | 6кВ | КЛ на ТП-116/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
139 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 672-1 | РП-16 | 6кВ | КЛ на ТП-123/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
140 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 672-1 | РП-16 | 6кВ | КЛ на ТП-125 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
141 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 672-1 | РП-16 | 6кВ | КЛ на ТП-112 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
142 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 672-1 | РП-16 | 6кВ | КЛ на ТП-113 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
143 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 672-1 | РП-16 | 6кВ | КЛ на ТП-117/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
144 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 670-2 | РП-16 | 6кВ | КЛ на ТП-143 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
145 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 670-2 | РП-16 | 6кВ | КЛ на ТП-120/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
146 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 670-2 | РП-16 | 6кВ | КЛ на ТП-118/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
147 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 670-2 | РП-16 | 6кВ | КЛ на ТП-117/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
148 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 670-2 | РП-16 | 6кВ | КЛ на ТП-119/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
149 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 670-2 | РП-16 | 6кВ | КЛ на ТП-115/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
150 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 670-2 | РП-16 | 6кВ | КЛ на ТП-114 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
151 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 670-2 | РП-16 | 6кВ | КЛ на ТП-123/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
152 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 670-2 | РП-16 | 6кВ | КЛ на ТП-126 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
153 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 670-2 | РП-16 | 6кВ | КЛ на КТП Т/С | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
154 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 670-2 | РП-16 | 6кВ | КЛ на Г-1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
155 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 670-2 | РП-16 | 6кВ | КЛ на Г-2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
156 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 670-2 | РП-16 | 6кВ | КЛ на Г-3 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
157 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 670-2 | РП-16 | 6кВ | КЛ на Г-4 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
158 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 670-2 | РП-16 | 6кВ | КЛ на Г-5 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
159 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 604 | РП-15 | 6кВ | КЛ на ТП-14/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
160 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 604 | РП-15 | 6кВ | КЛ на ТП-63 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
161 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 604 | РП-15 | 6кВ | КЛ на ТП-65 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
162 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 604 | РП-15 | 6кВ | КЛ на ТП-64 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
163 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 604 | РП-15 | 6кВ | КЛ на ТП-109/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
164 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 604 | РП-15 | 6кВ | КЛ на ТП-108/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
165 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 604 | РП-15 | 6кВ | КЛ на ТП-151 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
166 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 604 | РП-15 | 6кВ | КЛ на ТП-13/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
167 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 604 | РП-15 | 6кВ | КЛ на Г-1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
168 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 604 | РП-15 | 6кВ | КЛ на Г-2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
169 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 604 | РП-15 | 6кВ | КЛ на Г-4 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
170 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 666-1 | РП-15 | 6кВ | КЛ на ТП-111 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
171 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 666-1 | РП-15 | 6кВ | КЛ на ТП-14/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
172 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 666-1 | РП-15 | 6кВ | КЛ на ТП-16 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
173 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 666-1 | РП-15 | 6кВ | КЛ на ТП-66 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
174 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 666-1 | РП-15 | 6кВ | КЛ на ТП-109/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
175 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 666-1 | РП-15 | 6кВ | КЛ на ТП-108/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
176 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 666-1 | РП-15 | 6кВ | КЛ на ТП-13/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
177 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 652-1 | РП-14 | 6кВ | КЛ на ТП-37/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
178 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 652-1 | РП-14 | 6кВ | КЛ на ТП-91/6 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
179 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 652-1 | РП-14 | 6кВ | КЛ на ТП-86/4 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
180 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 652-1 | РП-14 | 6кВ | КЛ на ТП-88/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
181 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 652-1 | РП-14 | 6кВ | КЛ на ТП-94/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
182 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 660-1 | РП-14 | 6кВ | КЛ на ТП-91/4 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
183 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 660-1 | РП-14 | 6кВ | КЛ на ТП-88/3 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
184 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 660-1 | РП-14 | 6кВ | КЛ на ТП-89/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
185 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 660-1 | РП-14 | 6кВ | КЛ на ТП-150/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
186 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 660-1 | РП-14 | 6кВ | КЛ на ТП-92/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
187 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 660-1 | РП-14 | 6кВ | КЛ на ТП-88/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
188 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 660-1 | РП-14 | 6кВ | КЛ на ТП-150/3 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
189 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 660-1 | РП-14 | 6кВ | КЛ на ТП-92/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
190 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 660-1 | РП-14 | 6кВ | КЛ на ТП-87/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
191 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 660-1 | РП-14 | 6кВ | КЛ на ТП-245/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
192 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 660-1 | РП-14 | 6кВ | КЛ на ТП-91/3 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
193 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 660-1 | РП-14 | 6кВ | КЛ на ТП-91/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
194 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 660-1 | РП-14 | 6кВ | КЛ на ТП-91/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
195 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 660-1 | РП-14 | 6кВ | КЛ на ТП-150/5 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
196 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 670-1 | РП-14 | 6кВ | КЛ на ТП-91/5 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
197 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 670-1 | РП-14 | 6кВ | КЛ на ТП-86/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
198 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 670-1 | РП-14 | 6кВ | КЛ на ТП-86/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
199 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 670-1 | РП-14 | 6кВ | КЛ на ТП-86/3 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
200 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 670-1 | РП-14 | 6кВ | КЛ на ТП-90 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
201 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 670-1 | РП-14 | 6кВ | КЛ на ТП-87/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
202 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 670-1 | РП-14 | 6кВ | КЛ на ТП-89/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
203 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 670-1 | РП-14 | 6кВ | КЛ на ТП-94/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
204 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 670-1 | РП-14 | 6кВ | КЛ на ТП-150/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
205 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 654-2 | РП-13 | 6кВ | КЛ на ТП-76/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
206 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 654-2 | РП-13 | 6кВ | КЛ на ТП-77 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
207 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 654-2 | РП-13 | 6кВ | КЛ на ТП-75 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
208 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 654-2 | РП-13 | 6кВ | КЛ на ТП-73/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
209 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 654-2 | РП-13 | 6кВ | КЛ на ТП-73/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
210 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 654-2 | РП-13 | 6кВ | КЛ на ТП-73/3 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
211 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 654-2 | РП-13 | 6кВ | КЛ на ТП-78 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
212 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 654-2 | РП-13 | 6кВ | КЛ на ВЧГ №1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
213 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 665-1 | РП-13 | 6кВ | КЛ на ВЧГ №2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
214 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 665-1 | РП-13 | 6кВ | КЛ на ВЧГ №3 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
215 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 665-1 | РП-13 | 6кВ | КЛ на ВЧГ №4 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
216 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 665-1 | РП-13 | 6кВ | КЛ на ВЧГ №5 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
217 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 665-1 | РП-13 | 6кВ | КЛ на ТП-76/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
218 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 665-1 | РП-13 | 6кВ | КЛ на ТП-61 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
219 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 665-1 | РП-13 | 6кВ | КЛ на ТП-74 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
220 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 665-1 | РП-13 | 6кВ | КЛ на ТП-73/5 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
221 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 665-1 | РП-13 | 6кВ | КЛ на ТП-73/4 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
222 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 653-1 | РП-12 | 6кВ | КЛ на ОПЧ №10 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
223 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 653-1 | РП-12 | 6кВ | КЛ на ТП-130/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
224 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 653-1 | РП-12 | 6кВ | КЛ на ТП-72 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
225 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 653-1 | РП-12 | 6кВ | КЛ на ТП-71 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
226 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 653-1 | РП-12 | 6кВ | КЛ на ТП-70 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
227 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 653-1 | РП-12 | 6кВ | КЛ на ТП-56 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
228 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 653-1 | РП-12 | 6кВ | КЛ на ТП-57 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
229 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 653-1 | РП-12 | 6кВ | КЛ на ТП-130/4 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
230 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 654-1 | РП-12 | 6кВ | КЛ на ТП-49 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
231 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 654-1 | РП-12 | 6кВ | КЛ на Г-6 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
232 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 654-1 | РП-12 | 6кВ | КЛ на ТП-58 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
233 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 654-1 | РП-12 | 6кВ | КЛ на ТП-59 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
234 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 654-1 | РП-12 | 6кВ | КЛ на ТП-69 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
235 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 654-1 | РП-12 | 6кВ | КЛ на ТП-68 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
236 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 654-1 | РП-12 | 6кВ | КЛ на ТП-67 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
237 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 665-2 | РП-12 | 6кВ | КЛ на Г-7 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
238 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 665-2 | РП-12 | 6кВ | КЛ на Г-11 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
239 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 665-2 | РП-12 | 6кВ | КЛ на ТП-130/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
240 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 665-2 | РП-12 | 6кВ | КЛ на ТП-130/3 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
241 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 645-2 | РП-11 | 6кВ | КЛ на ТП-165 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
242 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 645-2 | РП-11 | 6кВ | КЛ на ТП-54 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
243 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 645-2 | РП-11 | 6кВ | КЛ на ТП-50/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
244 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 645-2 | РП-11 | 6кВ | КЛ на ТП-55 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
245 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 645-2 | РП-11 | 6кВ | КЛ на ТП-40 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
246 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 645-2 | РП-11 | 6кВ | КЛ на ТП-50/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
247 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 645-1 | РП-10 | 6кВ | КЛ на ТП-27/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
248 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 645-1 | РП-10 | 6кВ | КЛ на ТП-50 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
249 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 645-1 | РП-10 | 6кВ | КЛ на ТП-47/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
250 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 645-1 | РП-10 | 6кВ | КЛ на ТП-36/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
251 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 645-1 | РП-10 | 6кВ | КЛ на ТП-48/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
252 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 645-1 | РП-10 | 6кВ | КЛ на ТП-35 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
253 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 653-2 | РП-10 | 6кВ | КЛ на ТП-171 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
254 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 653-2 | РП-10 | 6кВ | КЛ на ТП-47/3 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
255 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 653-2 | РП-10 | 6кВ | КЛ на ТП-47/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
256 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 653-2 | РП-10 | 6кВ | КЛ на ТП-27/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
257 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 653-2 | РП-10 | 6кВ | КЛ на ТП-168/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
258 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 653-2 | РП-10 | 6кВ | КЛ на ТП-80 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
259 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 653-3 | РП-26 | 6кВ | КЛ на ТП-36/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
260 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 653-3 | РП-26 | 6кВ | КЛ на ТП-48/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
261 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 626-1 | РП-9 | 6кВ | КЛ на К №5 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
262 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 626-2 | РП-9 | 6кВ | КЛ на ТП-62/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
263 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 626-2 | РП-9 | 6кВ | КЛ на К №1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
264 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 635 | РП-9 | 6кВ | КЛ на К №2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
265 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 635 | РП-9 | 6кВ | КЛ на К №6 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
266 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 635 | РП-9 | 6кВ | КЛ на ТП-62/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
267 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-2 | РП-9 | 6кВ | КЛ на К №3 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
268 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-2 | РП-9 | 6кВ | КЛ на К №4 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
269 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-2 | РП-9 | 6кВ | КЛ на ТП-36/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
270 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-2 | РП-9 | 6кВ | КЛ на ТП-168/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
271 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-2 | РП-9 | 6кВ | КЛ на ТП-168/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
272 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-2 | РП-9 | 6кВ | КЛ на ТП-121/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
273 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-2 | РП-9 | 6кВ | КЛ на ТП-116/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
274 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-2 | РП-9 | 6кВ | КЛ на ТП-115/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
275 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-2 | РП-9 | 6кВ | КЛ на ТП-250 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
276 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-2 | РП-9 | 6кВ | КЛ на ТП-138 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
277 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-2 | РП-9 | 6кВ | КЛ на ТП-137 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
278 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-2 | РП-9 | 6кВ | КЛ на ТП-124/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
279 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-2 | РП-9 | 6кВ | КЛ на ТП-177 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
280 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-2 | РП-9 | 6кВ | КЛ на Г-1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
281 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-2 | РП-9 | 6кВ | КЛ на Г-2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
282 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-2 | РП-9 | 6кВ | КЛ на Г-3 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
283 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-2 | РП-9 | 6кВ | КЛ на Г-4 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
284 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-2 | РП-9 | 6кВ | КЛ на Г-5 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
285 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-2 | РП-9 | 6кВ | КЛ на Г-6 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
286 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-2 | РП-9 | 6кВ | КЛ на Г-7 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
287 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-2 | РП-9 | 6кВ | КЛ на ТП-142/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
288 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-2 | РП-9 | 6кВ | КЛ на ТП-197 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
289 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-2 | РП-9 | 6кВ | КЛ на ТП-141 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
290 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-2 | РП-9 | 6кВ | КЛ на ТП-142/2 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
291 | ООО «ЯрМК» | ЯрТЭЦ-2 | КЛ-6кВ № 640-2 | РП-9 | 6кВ | КЛ на ТП-124/1 | 6кВ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
292 | ООО «ЯрМК» | РП-11 | КЛ на ТП-40 | ТП-40 | 6кВ | ВКЛ от ТП-40 до центральной проходной | 0,4кВ | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Руководитель ПТГ С.М. Баранов

## Форма 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг за 2025 год |  |  | ИНСТРУКЦИЯ:
ООО "Ярославская моносетевая компания"
Наименование сетовой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Значение показателя
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 292 | Сумма строк 2 - 5
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | - | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии, из системы Минэнерго
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. | - | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии, из системы Минэнерго
1.3 | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 291 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии, из системы Минэнерго
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 1 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии, из системы Минэнерго
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (ПSAIDI), час СН-2 | 0.16344 | Формула 2 МУ: Сумма произведений Столбцов 9 и 13 формы 8.1 / Показатель 1 В расчете участвуют только события формы 8.1, для которых Столбец 8 = "В", Столбец 27 = 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (ПSAIFI), шт. СН-2 | 0.07216 | Формула 3 МУ: Сумма по Столбцу 13 формы 8.1 / Показатель 1 В расчете участвуют только события формы 8.1, для которых Столбец 8 = "В", Столбец 27 = 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (ПSAIDI), час НН | 0
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (ПSAIFI), шт. НН | 0
6 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (ПSAIDI), час СН-2 | 1.3995 | Формула 23 МУ: Сумма произведений Столбцов 9 и 13 формы 8.1 / Показатель 1 В расчете участвуют только события формы 8.1, для которых Столбец 8 = "П"
7 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (ПSAIFI), шт. СН-2 | 0.40411 | Формула 24 МУ: Сумма по Столбцу 13 формы 8.1 / Показатель 1 В расчете участвуют только события формы 8.1, для которых Столбец 8 = "П"
8 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (ПSAIDI), час НН | 0
9 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (ПSAIFI), шт. НН | 0
Руководитель ПТГ С.М. Баранов